## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 安装工程
1.3 | 调试
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖槽、坑土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:投标人踏勘现场后综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 596.93
2 | 010103001001 | 坑槽回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:利用现场土石方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 295.2
3 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.1.废弃料品种:不可利用的土石方,建渣等综合考虑 2.2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.1.余方点装料运输至弃置点 2.2.其它设计施工图示工作内容 | m3 | 301.73
安装工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030410002002 | 线路角铁横担 ∠75X8,2000mm | [项目特征] 1.名称:线路角铁横担 2.附件:线路角铁横担,∠75X8,2000mm,不计孔距,2根, 支撑铁,∠63X6,1200mm,斜撑4块, 连接铁,-6X60,300mm,不计孔数2块, 杆顶瓷瓶架,-8X80,不计长度,D190,双杆顶1付, 半圆抱箍,-8X80,D200,加强型2块, 线路柱式瓷绝缘子,R8ET125L,150,305,5306只, 螺杆,双头,M16,320mm,镀锌4根, 普通螺栓,M16,50mm,钢,热浸锌,配螺母4件, 普通螺栓,M20,80mm,钢,热浸锌,配螺母4件, 电杆标识牌1块, 3.电压等级(kV):10KV及以下 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 3.附件安转 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030410002004 | 隔离开关横担 ∠75X8,2000mm | [项目特征] 1.名称:隔离开关横担 2.附件:线路角铁横担,∠75X8,2000mm,不计孔距,2根, 半圆抱箍,φ16,D260,U型2块, 连接铁,-6X60,370mm,不计孔数2块, 线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,3603只, 连接铁,-8X80,750mm,不计孔数3块, 普通螺栓,M16,50mm,钢,热浸锌,配螺母12件, 3.电压等级(kV):10KV及以下 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 3.附件安转 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030410002005 | 断路器开关支架横担 ∠75X8,2000mm | [项目特征] 1.名称:断路器开关支架横担 2.附件:线路角铁横担,∠75X8,2000mm,不计孔距,双侧2根, 支撑铁,∠63X6,1500mm,斜撑1块, 连接铁,-6X60,400mm,22块, 半圆抱箍,-8X80,D320,加强型2块, 普通螺栓,M16,50mm,钢,热浸锌,配螺母2件, 普通螺栓,M20,80mm,钢,热浸锌,配螺母2件, 普通螺栓,M16,130mm,钢,热浸锌,配螺母4件, 螺杆,双头,M16,420mm,镀锌4件, 开关名牌1只 3.电压等级(kV):10KV及以下 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 3.附件安转 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030410002006 | 线路角铁横担 ∠63X6,1500mm | [项目特征] 1.名称:线路角铁横担 2.附件:线路角铁横担,∠63X6,1500mm,不计孔距,双侧1根, 连接铁,-6X60,340mm,21块, 半圆抱箍,φ16,D260,U型1块, 电缆抱箍,-6X60,D280,单路出线1付, 电缆抱箍,-6X60,D300,单路出线1付, 电缆抱箍,-6X60,D320,单路出线1付, 电缆抱箍,-6X60,D340,单路出线1付, 电缆抱箍,-6X60,D360,单路出线1付, 电缆抱箍,-6X60,D380,单路出线1付, 电缆抱箍,-6X60,D400,单路出线2付 3.电压等级(kV):10KV及以下 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 3.附件安转 | 组 | 1
5 | 030410004013 | 高压隔离开关 | [项目特征] 1.名称:高压隔离开关 2.参数:10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地，3只/组 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊压接线端子、接线 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030410004023 | 真空断路器 ( 带看门狗 ) | [项目特征] 1.名称:真空断路器 ( 带看门狗 ) 2.参数:配网自动化型带全套附件 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊压接线端子、接线 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 组 | 1
7 | 030410004024 | 避雷器 | [项目特征] 1.名称:避雷器 2.参数:交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 3
8 | 030410003004 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | [项目特征] 1.名称:架空绝缘导线 2.规格:AC10kV,JKLYJ,185 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.055
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030410003005 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,35 | [项目特征] 1.名称:架空绝缘导线 2.规格:AC1kV,JKYJ,35 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.02
10 | 030408006018 | 绝缘穿刺接地线夹 | [项目特征] 1.名称:绝缘穿刺接地线夹 2.规格:10kV,240mm2,16mm2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 3
11 | 030408006020 | C 型线夹JC-2 | [项目特征] 1.名称:C 型线夹 2.规格:接续金具-铜绞线C型线夹,JC-2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
12 | 030408006019 | C 型设备线夹JC-4 | [项目特征] 1.名称:C 型设备线夹 2.规格:接续金具-铜绞线C型线夹,JC-4 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408006021 | C 型线夹JC-6 | [项目特征] 1.名称:C 型线夹 2.规格:接续金具-铜绞线C型线夹,JC-6 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12
14 | 030408003005 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:CPVC,φ150 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 3
15 | 030409002003 | 接地母线 扁钢,镀锌,-6X60mm | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质、规格:扁钢,镀锌,-6X60mm 3.安装部位:综合考虑 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 228
16 | 030409001004 | 接地极 角钢,镀锌,∠63X6,2500mm | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质、规格:角钢,镀锌,∠63X6,2500mm 3.土质:综合考虑 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030409001005 | 接地极 角钢,镀锌,∠50X5,2500mm | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质、规格:角钢,镀锌,∠50X5,2500mm 3.土质:综合考虑 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 16
18 | 030408008012 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 [工作内容] 1.安装 | t | 0.05
19 | 030408001014 | 电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15-3*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZA-YJV22-8.7/15-3*70 阻水 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 186
20 | 030408006022 | 高压冷缩户外电缆终端头 3x70 | [项目特征] 1.名称:高压冷缩户外电缆终端头 2.规格:3x70 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户外 5.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030408006023 | 高压冷缩户内电缆终端头 3x70 | [项目特征] 1.名称:高压冷缩户外电缆终端头 2.规格:3x70 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
22 | 030408003006 | 排管 6+2孔 | [项目特征] 1.名称:排管 6+2孔 2.材质、规格:6根红泥管电缆保护管CPVCφ175*8mm，2根通信管CPVCφ100*5mm、1根排水管CPVCφ110mm 3.底板：厚度、材料品种、强度等级:C15商品砼垫层100mm厚 4.包封及嵌缝材料品种、强度等级:C30商品砼 5.模板:满足设计及规范要求 6.警示带、水泥管枕:满足设计及规范要求 7.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层、基础浇筑 3.管道排架 4.排管敷设 5.包封、嵌缝 6.伸缩缝设置 7.警示带铺设 | m | 74
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030408003007 | 排管 2+1孔 | [项目特征] 1.名称:排管 2+1孔 2.材质、规格:2根红泥管电缆保护管CPVCφ175*8mm，1根通信管CPVCφ100*5mm、1根排水管CPVCφ110mm 3.底板：厚度、材料品种、强度等级:C15商品砼垫层100mm厚 4.包封及嵌缝材料品种、强度等级:C30商品砼 5.模板:满足设计及规范要求 6.警示带、水泥管枕:满足设计及规范要求 7.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层、基础浇筑 3.管道排架 4.排管敷设 5.包封、嵌缝 6.伸缩缝设置 7.警示带铺设 | m | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 040504002002 | 三通井（6.0*1.3*1.5m） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2.规格:详设计 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板,镀锌角钢∠75X50X5包边 5.钢筋规格:综合考虑 6.井圈:镀锌角钢∠100X100X5包边 7.电缆支架:镀锌角钢 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.电缆支架制作安装 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 040504002004 | 转角井（6.0*1.3*1.5 ） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 2.规格:详设计 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板,镀锌角钢∠75X50X5包边 5.钢筋规格:综合考虑 6.井圈:镀锌角钢∠100X100X5包边 7.电缆支架:镀锌角钢 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.电缆支架制作安装 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 040504002001 | 直线井（3*1.3*1.5m ） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 2.规格:详设计 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板,镀锌角钢∠75X50X5包边 5.钢筋规格:综合考虑 6.井圈:镀锌角钢∠100X100X5包边 7.电缆支架:镀锌角钢 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.电缆支架制作安装 | 座 | 1
27 | 050307009001 | 电缆标志牌 | [项目特征] 1.材料种类、规格:玻璃钢250*140mm 2.镌字规格、种类:详设计 3.其他:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.选料 2.标志牌制作 3.雕凿 4.镌字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆 | 个 | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 080601011001 | 电缆标志桩 | [项目特征] 1.名称:电缆标志桩 2.材质:玻璃钢 3.镌字规格、种类:详设计 4.基础混凝土等级:C25 5.安装方式:详设计 6.安装部位:详设计 7.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖坑 2.基础制安 3.本体安装 4.回填 5.标识、油漆 6.运输 | 根 | 12
29 | 030402018001 | 10kV 箱式变电站 800kVA | [项目特征] 1.名称:10kV 箱式变电站 2.容量(kV·A):800kVA,欧式,硅钢片,普通 3.组合形式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 040504001001 | 箱变基础 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层100mm厚、C30钢筋砼基础250mm厚、c10槽钢 2.勾缝、抹面要求:满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:C30商品砼 4.盖板材质、规格:C30钢筋砼 5.钢筋规格、等级:综合考虑 6.踏步材质、规格:满足设计及规范要求 7.装饰:外露部位贴瓷砖,规格、颜色、与箱体配合协调 8.百叶窗:4个,2mm厚钢板冲压百叶窗规格为250mm*400mm 9.防水套管:满足设计及规范要求 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.盖板安装 5.踏步安装 6.防水、止水 7.百叶窗安装 8.防水套管制作安装 | 座 | 1
调试
1 | 030414002001 | 送配电装置系统-高压隔离开关 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统-高压隔离开关调试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030414002002 | 送配电装置系统-真空断路器 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统-真空断路器 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
3 | 030414015005 | 绝缘遥测-电缆 | [项目特征] 1.名称:绝缘遥测 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
4 | 030414015001 | 交流耐压试验-电缆 | [项目特征] 1.名称:交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
5 | 030414015004 | 直流耐压试验-电缆 | [项目特征] 1.名称:直流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
6 | 030414015002 | 电阻比试验-电缆 | [项目特征] 1.名称:电阻比试验 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
7 | 030414015003 | 局放试验-电缆 | [项目特征] 1.名称:局放试验 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030414002003 | 10kV输电线路 整套启动调试 | [项目特征] 1.名称:10kV输电线路 整套启动调试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
9 | 030414005001 | 电能计量系统调试 | [项目特征] 1.名称:电能计量系统调试 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1
10 | 030414001001 | 箱式变电站整体调试 | [项目特征] 1.名称:箱式变电站整体调试 2.容量(kV．A):800kVA [工作内容] 1.系统调试 | 座 | 1
11 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：配电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：配电工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计