西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）-D41地块变电站检修工程

检

修

投

运

方

案

二 〇 二 四 年

一、项目情况

西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）-D41地块变电站检修工程(以下简称：西彭35kV顺威铝业站)建成于2011年3月，建成后实际投用时间一天，自2012年停用至今。该站目前电源点来自石塔变电站35kV325出线间隔，电源侧与受电侧间共有13根杆基，1至13杆架空线路1.88km，从13号杆下地后为2.06km的电缆段，电源点进该站351间隔。目前站内有主变1台，型号为SZ11-10000/35,额定容量10000kVA、10KV开关柜18面柜、250KVA站用变压器2台、电容柜4面、直流屏设备5台、35千伏开关柜4台、二次控制保护屏5台。

- 检修范围

一次设备：包括变压器、35kV开关柜、10kV开关柜、电容器、站用变、直流电源

二次设备：各开关柜线路保护、变压器母差保护、监控系统、同步始终系统、备自投等系统

辅助设备：空调、照明等。

- 检修内容

- 设备检查：对设备外观、绝缘、运行状态等进行检查，确保设备正常运行。

- 维修保养：对设备进行维修保养，更换易损件，确保设备运行平稳。

- 清洁卫生：对设备及周围环境进行清洁，消除安全隐患。

- 试验检测：对设备进行试验检测，各项数据符合投运标准。

- 检修流程

- 维修前试验调试：由于该站停运已久，需对全站所有一二次设备进行摸底试验，通过试验确定需要更换的设备。

- 设备常规检修：对需要更换的设备进行更换，并对所有设备进行常规检修，在检修过程中更换部分小元器件使得设备达到或接近最佳状态。

- 投运前试验：对全站进行投运前的各项试验，各项试验数据符合试验标准。

- 检修方案

（一）维修前试验调试

| 序号 | 设备名称 | 试验类型 | 试验内容 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV变压器 | 单体调试 | 1.测量绕组连同导管的直流电阻； 2.测量绕组连同导管的绝缘电阻和吸收比； 3.测量铁芯绝缘电阻； 4.测量绕组连同导管的介质损耗角正切值tanδ； 5.测量绕组连同导管的直流泄漏电流； 6.测量末屏的绝缘电阻； 7.测量套管介质损耗角正切值tanδ及电容量； 8.变压器本体绝缘油化验，参照DLT596标准， 表36 第1、2、3、6项。 9.绕组直流电阻； 10.绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数； 11.铁芯（有外引接地线的）绝缘电阻； 12.交流耐压试验。 | SZ11-10000/35主变变压器油及密封圈等老化达不到运行要求无法运行，并且变压器型号属于高能耗，需更换新装一台SZ22-10000/35型变压器 |
| 2 | 35kV开关柜 | 单体调试 | 1.常规密封性试验（不含局部包扎的气体泄漏试验）。2.辅助回路和控制回路绝缘电阻。3.辅助回路和控制回路交流耐压试验。4.断口间并联电容器的绝缘电阻.电容量和tanδ。5.合闸电阻值和合闸电阻的投入时间。6.绝缘电阻。7.断路器的时间参量。8.分.合闸电磁铁的动作电压。9.导电回路电阻。10.分.合闸线圈直流电阻。11.操动机构在分闸、合闸及重合闸操作下的压力（气压、液压）下降值。12.液（气）压操动机构的泄漏。13.油（气）泵补压及零起打压的运转时间。14.液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分试验。15.闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能。16.触头磨损量测量。 | 一台35kV开关柜触臂弯曲，需更换3只触臂。 |
| 3 | 10kV开关柜 | 单体调试 | 1.常规密封性试验（不含局部包扎的气体泄漏试验）。2.辅助回路和控制回路绝缘电阻。3.辅助回路和控制回路交流耐压试验。4.断口间并联电容器的绝缘电阻.电容量和tanδ。5.合闸电阻值和合闸电阻的投入时间。6.绝缘电阻。7.断路器的时间参量。8.分.合闸电磁铁的动作电压。9.导电回路电阻。10.分.合闸线圈直流电阻。11.操动机构在分闸、合闸及重合闸操作下的压力（气压、液压）下降值。12.液（气）压操动机构的泄漏。13.油（气）泵补压及零起打压的运转时间。14.液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分试验。15.闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能。16.触头磨损量测量。 | 合格，部分柜内锈蚀严重需做防腐处理 |
| 4 | 10kV电容器组 | 单体调试 | 1.极间的绝缘电阻。2.电容值。3.外观及渗漏油检查。4.低压端对地绝缘电阻。5.电容的介质损耗因数。6.交流耐压试验。 | 不合格，电容已老化需全部更换，BAM11-134电容器3只，BAM11-267电容器6只 |
| 5 | 直流电源 | 单体调试 | 1.直流屏外观检查。2.表计检查。3.交流切换装置自动切换试验。4.监控单元检验。5.报警及保护功能检验。6.充电控制程序试验。7.稳压功能检查。8.蓄电池管理单元检测值核对。9.蓄电池组核容。10.放电后对电池进行均衡充电试验。11.内阻测试。 | 不合格，直流配电系统电池已报废，直流控制系统元器件已停产，需全部更换，更换一套直流电源系统,DC220V,100A。 |
| 6 | 10kV站用变 | 单体调试 | 站用变压器绝缘电阻、吸收比或极化指数、绕组直流电阻、短路阻抗测试、交流耐压试验 | 1台绝缘不合格，需返厂维修 |
| 7 | 35kV线路保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查、清扫。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.整定值的整定及检验。10.纵联保护通道检验。11.整组试验。 | 合格 |
| 8 | 10kV线路保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查、清扫。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.整定值的整定及检验。10.纵联保护通道检验。11.整组试验。 | 其中4台试验未通过，需更换微机保护S8系列线路保护 |
| 9 | 接地变保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查、清扫。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.模数变换系统检查。10.整定值的整定及检验。11.整组试验。11.非电量保护检验。 | 不合格，需更换S8系列接地变保护4套 |
| 10 | 电容器保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.模数变换系统检查。10.整定值的整定及检验。11.装置投运。12.清扫。 | 不合格，需更换S8系列电容保护4套 |
| 11 | 同步时钟 |  |  |  |
| 12 | 监控系统 |  |  |  |
| 13 | 远动系统 |  |  |  |
| 14 | 综合自动化系统 |  |  |  |
| 15 | 变压器保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查、清扫。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.模数变换系统检查。10.整定值的整定及检验。11.整组试验。12.与厂站自动化系统、继电保护及故障信息管理系统配合进行遥控、遥测、遥信等校验。13.装置投运。14.非电量保护检验。15.与主站端配合调试。 | 合格 |
| 16 | 35kV穿墙套管 | 单体调试 | 1.主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻。2.主绝缘及电容型套管对地末屏tanδ与电容量。3.密封检查。 | 合格 |
| 17 | 10kV穿墙套管 | 单体调试 | 1.主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻。2.主绝缘及电容型套管对地末屏tanδ与电容量。3.密封检查。 | 合格 |
| 18 | 全站接地 |  | 1.电力设备的接地电阻。2.检查有效接地系统，电力设备接地引下线与接地网导通情况测试。3.抽样开挖检查变电站接地网腐蚀情况。 |  |

- 设备常规检修

| 序号 | 设备名称 | 检修内容 | 检修数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV开关柜 | 柜内设备检查，导体及触头检修，绝缘部件检查、清洁，操动机构、传动机构检修，机械防误连锁装置检查，辅助开关检查，二次接线检查，缺陷处理等。 | 4 |  |
| 2 | 10kV开关柜 | 柜内设备检查，导体及触头检修，绝缘部件检查、清洁，操动机构、传动机构检修，机械防误连锁装置检查，辅助开关检查，二次接线检查，缺陷处理等。 | 18 |  |
| 3 | 35kV避雷器 | 设备一次接线检查，均压环检查，绝缘件检查，计数器检查，缺陷处理等。 | 1 |  |
| 4 | 35kV母线 | 母线拆装，检查、搭接面检修、金具检查、补漆，缺陷处理等。 | 1 |  |
| 5 | 10kV母线 | 母线拆装，检查、搭接面检修、金具检查、补漆，缺陷处理等。 | 2 |  |
| 6 | 主变设备连接线 | 检查、拆除、清理，测量，下料，压接，安装连接，弛度调整等。 | 2 |  |
| 7 | 支柱绝缘子 | 检查、清洁、螺栓紧固等。 | 6 |  |
| 8 | 35kV穿墙套管 | 检修：导体检查、绝缘部位检查、末屏检查，清洁，缺陷处理等 | 3 |  |
| 9 | 10kV穿墙套管 | 检修：导体检查、绝缘部位检查、末屏检查，清洁，缺陷处理等 | 3 |  |
| 10 | 保护屏 | 保护屏、端子箱维修、清扫、封堵、喷涂、缺陷处理等。 | 5 |  |
| 11 | 35kV二次回路检修 | 二次回路配件进行检查，缺陷处理等。 | 4 |  |
| 12 | 蓄电池拆装 |  | 108 |  |
| 13 | 直流系统检修 | 直流回路检查；直流充电模块检查；直流绝缘装置检查；直流降压装置检查；直流监控装置检查；直流回路检修及故障处理等。 | 1 |  |
| 14 | 电容器检修 | 准备工作、一次引出线检查，装置检查清洁，缺陷处理，清理场地、验收，填写修试报告。 | 2 |  |
| 15 | 接地变检修 |  | 2 |  |
| 16 | 全站接地检查 | 开关管、主变、避雷器等一次设备接地检查 |  |  |
| 17 | 设备二次喷漆 |  | 50 |  |
| 18 | 新主变安装 |  | 1 |  |

- 投运前调试

| 序号 | 设备名称 | 试验类型 | 试验内容 | 试验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器系统 35kV | 分系统试验 | 1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。 。 | 1 |
| 2 | 配电装置系统35kV | 分系统试验 | 1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。 | 4 |
| 3 | 配电装置系统10kV | 分系统试验 | 1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。 | 18 |
| 4 | 母线保护35kV | 分系统试验 | 1.调试前的准备工作。2.二次回路调试。3.母线差动、失灵保护信号动作试验。4.整组传动试验。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验。 | 1 |
| 5 | 10kV备自投调试 | 分系统试验 | 1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性核查。3.二次回路调试。4.备自投功能、保护、信号动作试验，整组传动试验。 | 1 |
| 6 | 变电站直流电源系统测试 | 分系统试验 | 1.调试前准备工作。2.直流充电屏、分电屏、馈电屏二次回路调试。3.信号试验。 | 1 |
| 7 | 变电站监控系统 | 分系统试验 | 1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.通电检查。4.信号及事件记录等检查。5.整组传动试验。6.监控系统主机功能调试。7.监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统及其他接口的调试，间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。8.全站系统和间隔层、一次设备操作现场闭锁逻辑调试和验证。9.监控系统与各级调度中心信息的联调。 | 1 |
| 8 | 远动系统 | 分系统试验 | 1.系统管理功能核查。2.系统数据库及远动信息表核查。3.系统实时性、系统标准符合性核查。4.外部网络通信核查。5.系统通信规约试验。6.系统与变电站接口联调。7.系统与上下级系统联调。8.系统与外部系统的数据交换调试。 | 1 |
| 9 | 五防系统35kV | 分系统试验 | 1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。 | 4 |
| 10 | 五防系统10kV | 分系统试验 | 1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。 | 18 |
| 11 | 时间同步系统 | 分系统试验 | 1.元件检查。2.系统通电检查。3.GPS同步对时系统的对时和守时精度调试。4.接口试验。5.与保护装置、测控装置及其他设备的对时精度等调试。 | 1 |
| 12 | 站用电系统 | 分系统试验 | 1.调试前准备工作。2.二次回路检查。3.切换试验。 | 2 |
| 13 | 变电站接入电网调度自动化 主站（县、地、省调） 接入35kV等级站 | 分系统试验 | 1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。 | 1 |
| 14 | 保护故障信息子（分）站接入主站 主站（县、地、省调） 接入35kV等级站 | 分系统试验 | 1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。 | 1 |
| 15 | 变压器试运10kV | 启动调试 | 1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。 | 2 |
| 16 | 变压器试运35kV | 启动调试 | 1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。 | 1 |
| 17 | 10kV开关柜试运 | 启动调试 | 1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。 | 18 |
| 18 | 35kV开关柜试运 | 启动调试 | 1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。 | 4 |
| 19 | 母线试运10kV | 启动调试 | 1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。 | 2 |
| 20 | 母线试运35kV | 启动调试 | 1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。 | 1 |
| 21 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 35kV | 特殊试验 | 1.仪器仪表检查、设备外观检查。2.绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验。3.记录、整理试验数据。 | 1 |
| 22 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV | 特殊试验 | 1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电容器在额定电压下冲击合闸试验。3.试验过程中电压、电流测量、记录。 注 交流滤波器组在额定电压下冲击合闸试验参照执行。 | 2 |
| 23 | 变电站接地网电气完整性测试 35kV | 特殊试验 | 1.调试前准备工作。2.变电站接地网电气完整性测试。3.记录、整理试验数据。 | 1 |
| 24 | 电流互感器误差试验 35kV | 特殊试验 | 1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。 | 3 |
| 25 | 35kV开关柜 | 单体调试 | 1.常规密封性试验（不含局部包扎的气体泄漏试验）。2.辅助回路和控制回路绝缘电阻。3.辅助回路和控制回路交流耐压试验。4.断口间并联电容器的绝缘电阻.电容量和tanδ。5.合闸电阻值和合闸电阻的投入时间。6.绝缘电阻。7.断路器的时间参量。8.分.合闸电磁铁的动作电压。9.导电回路电阻。10.分.合闸线圈直流电阻。11.操动机构在分闸、合闸及重合闸操作下的压力（气压、液压）下降值。12.液（气）压操动机构的泄漏。13.油（气）泵补压及零起打压的运转时间。14.液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分试验。15.闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能。16.触头磨损量测量。 |  |
| 26 | 10kV开关柜 | 单体调试 | 1.常规密封性试验（不含局部包扎的气体泄漏试验）。2.辅助回路和控制回路绝缘电阻。3.辅助回路和控制回路交流耐压试验。4.断口间并联电容器的绝缘电阻.电容量和tanδ。5.合闸电阻值和合闸电阻的投入时间。6.绝缘电阻。7.断路器的时间参量。8.分.合闸电磁铁的动作电压。9.导电回路电阻。10.分.合闸线圈直流电阻。11.操动机构在分闸、合闸及重合闸操作下的压力（气压、液压）下降值。12.液（气）压操动机构的泄漏。13.油（气）泵补压及零起打压的运转时间。14.液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分试验。15.闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能。16.触头磨损量测量。 |  |
| 27 | 10kV电容器组 | 单体调试 | 1.极间的绝缘电阻。2.电容值。3.外观及渗漏油检查。4.低压端对地绝缘电阻。5.电容的介质损耗因数。6.交流耐压试验。 |  |
| 28 | 直流电源 | 单体调试 | 1.直流屏外观检查。2.表计检查。3.交流切换装置自动切换试验。4.监控单元检验。5.报警及保护功能检验。6.充电控制程序试验。7.稳压功能检查。8.蓄电池管理单元检测值核对。9.蓄电池组核容。10.放电后对电池进行均衡充电试验。11.内阻测试。 |  |
| 29 | 10kV站用变 | 单体调试 | 站用变压器绝缘电阻、吸收比或极化指数、绕组直流电阻、短路阻抗测试、交流耐压试验 |  |
| 30 | 35kV线路保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查、清扫。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.整定值的整定及检验。10.纵联保护通道检验。11.整组试验。 |  |
| 31 | 10kV线路保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查、清扫。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.整定值的整定及检验。10.纵联保护通道检验。11.整组试验。 |  |
| 32 | 接地变保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查、清扫。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.模数变换系统检查。10.整定值的整定及检验。11.整组试验。11.非电量保护检验。 |  |
| 33 | 电容器保护 | 单体调试 | 1.检验前准备工作。2.回路检验。3.二次回路绝缘检查。4.外观检查。5.上电检查。6.逆变电源检查。7.开关量输入回路检验。8.输出触点及输出信号检查。9.模数变换系统检查。10.整定值的整定及检验。11.装置投运。12.清扫。 |  |
| 34 | 35kV穿墙套管 | 单体调试 | 1.主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻。2.主绝缘及电容型套管对地末屏tanδ与电容量。3.密封检查。 |  |
| 35 | 10kV穿墙套管 | 单体调试 | 1.主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻。2.主绝缘及电容型套管对地末屏tanδ与电容量。3.密封检查。 |  |

- 设备材料表

1.SZ11-10000/35主变变压器油及密封圈等老化达不到运行要求无法运行，并且变压器型号属于高能耗，需更换新装一台SZ22-10000/35型变压器；

2.二次保护系统部分已瘫痪，需更换4套与主系统匹配的微机保护等二次系统元器件；微机保护S8系列线路保护、S8系列接地变保护、S8系列电容保护各四套。

3.直流配电系统电池已报废，直流控制系统元器件已停产，需全部更换，更换一套直流电源系统,DC220V,100A。

4.全系统电容已老化需全部更换，BAM11-134电容器3只，BAM11-267电容器6只

5.一台10千伏配电柜因进水需跟换元器件，柜体除锈喷漆处理；

6.一台35千伏开关柜需更换断路器触臂1250A   3只；

7.一台250KVA站用变压器绝缘损坏需返厂维修运距60公里左右。

8.防火封堵系统老化全站防火封堵需重新实施，约100处每处按5公斤防火泥计算约500公斤。

- 不可预见工作内容

- 更换主变底座型号未定无法确认变压器基础如何修筑，二次线根据实际情况更换暂无法确定工程量，通讯系统瘫痪需根据国网现场实际情况进行更换，以上项目采用暂估价计列，实施时按实计算。